ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 110 BC

Технические характеристики дизельного электроагрегата

| № | Модель |  | HG 110 BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка двигателя |  | BAUDOUIN |
| 2 | Страна |  | Франция |
| 3 | Марка альтернатора |  | CROMPTON |
| 4 | Страна |  | Индия |
| 5 | Максимальная мощность, кВА |  | 110 |
| 6 | Максимальная мощность, кВт |  | 88 |
| 7 | Номинальная мощность, кВА |  | 100 |
| 8 | Номинальная мощность, кВт |  | 80 |
| 9 | Модель двигателя |  | 4M11G120/5 |
| 10 | Кол-во цилиндров / Конфигурация |  | 4 – в ряд |
| 11 | Объем двигателя, л |  | 4,5 |
| 12 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм |  | 105 / 130 |
| 13 | Степень сжатия |  | 18: 1 |
| 14 | Наддув |  | Турбированный |
| 15 | Регулятор частоты оборотов двигателя |  | Электрический |
| 16 | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
| 17 | Объем охлаждающей жидкости, л |  | 13,3 |
| 18 | Объем системы смазывания, л |  | 11 |
| 19 | Электрическая система |  | 12 |
| 20 | Скорость / Частота |  | 1500 rpm / 50Hz |
| 21 | Максимальная мощность двигателя, kWm |  | 108 |
| 22 | Расход топлива, л/час | 110% | 26 |
|  |  | 100% | 23,3 |
|  |  | 75% | 17,4 |
|  |  | 50% | 11,9 |
| 23 | Температура выхлопных газов, С |  | 550 |
| 24 | Поток выхлопных газов, м3/мин |  | 17 |
| 25 | Поток воздуха для горения, м3/мин |  | 6 |
| 26 | Поток охлаждающего воздуха, м3/мин |  | 146 |
| 27 | Модель альтернатора |  | G1R250SB |
| 28 | Количество фаз |  | 3 |
| 29 | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
| 30 | Количество опор |  | одна |
| 31 | Количество полюсов |  | 4 |
| 32 | Количество наконечников |  | 12 |
| 33 | Стабильность напряжения |  | ±1% |
| 34 | Класс изоляции |  | H |
| 35 | Степень защиты |  | IP 23 |
| 36 | Система возбуждения |  | АВР, бесщеточный |
| 37 | Тип соединения |  | звезда |
| 38 | Суммарные гармонические искажения |  | < %2,5 |
| 39 | Частота, Hz |  | 50 |
| 40 | Выходное напряжение, VAC |  | 230 / 400 |
| 41 | Заявленная мощность, кВА |  | 110 |
| 42 | Эффективность, % |  | 90,4 |
| 43 | Габариты в открытом исполнении, ШхДхВ мм |  | 1100 x 2350 x 1325 |
| 44 | Габариты в кожухе, ШхДхВ мм |  | 1100 x 3320 x 1600 |
| 45 | Вес в открытом исполнении, кг |  | 1296 |
| 46 | Вес в кожухе, кг |  | 1717 |
| 47 | Бак, л |  | 260 |