ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 170 BC

- Технические характеристики дизельного электроагрегата

| № | Модель |  | HG 170 BC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страна производитель |  | Турция |
| 2 | Марка двигателя |  | BAUDOUIN |
| 3 | Страна производитель |  | Франция/Китай |
| 4 | Марка альтернатора |  | CROMPTON |
| 5 | Страна производитель |  | Индия |
| 6 | Максимальная мощность, кВА |  | 170 |
| 7 | Максимальная мощность, кВт |  | 136 |
| 8 | Номинальная мощность, кВА |  | 154 |
| 9 | Номинальная мощность, кВт |  | 123 |
| 10 | Модель двигателя |  | 6M11G165/5 |
| 11 | Кол-во цилиндров / Конфигурация |  | 6 – в ряд |
| 12 | Объем двигателя, л |  | 6,75 |
| 13 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм |  | 105 / 130 |
| 14 | Степень сжатия |  | 18:1 |
| 15 | Наддув |  | Турбонаддув-интеркулер |
| 16 | Регулятор частоты оборотов двигателя |  | Электрический |
| 17 | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
| 18 | Объем охлаждающей жидкости, л |  | 17 |
| 19 | Объем системы смазывания, л |  | 17 |
| 20 | Электрическая система |  | 12 |
| 21 | Скорость / Частота |  | 1500 rpm / 50Hz |
|  | Максимальная мощность двигателя, kWm |  | 152 |
| 22 | Расход топлива, л/час | 110% | 36,1 |
|  |  | 100% | 32,7 |
|  |  | 75% | 24,5 |
|  |  | 50% | 16,7 |
| 23 | Температура выхлопных газов, С |  | 550 |
| 24 | Поток выхлопных газов, м3/мин |  | 30,12 |
| 25 | Поток воздуха для горения, м3/мин |  | 9,1 |
| 26 | Поток охлаждающего воздуха, м3/мин |  | 304,5 |
| 27 | Модель альтернатора |  | G1R250MB |
| 28 | Количество фаз |  | 3 |
| 29 | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
| 30 | Количество опор |  | одна |
| 31 | Количество полюсов |  | 4 |
| 32 | Количество наконечников |  | 12 |
| 33 | Стабильность напряжения |  | ±1% |
| 34 | Класс изоляции |  | H |
| 35 | Степень защиты |  | IP 23 |
| 36 | Система возбуждения |  | АВР, бесщеточный |
| 37 | Тип соединения |  | звезда |
| 38 | Суммарные гармонические искажения |  | < %2,5 |
| 39 | Частота, Hz |  | 50 |
| 40 | Выходное напряжение, VAC |  | 230 / 400 |
| 41 | Заявленная мощность, кВА |  | 176 |
| 42 | Эффективность, % |  | 92,3 |
| 43 | Габариты в открытом исполнении, ШхДхВ мм |  | 1200 x 2700 x 1500 |
| 44 | Габариты в кожухе, мм |  | 1200 x 3860 x 1850 |
| 45 | Вес в открытом исполнении, кг |  | 1587 |
| 46 | Вес в кожухе, кг |  | 2128 |
| 47 | Бак, л |  | 330 |