ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 703 DC

- Технические характеристики дизельного электроагрегата

| № | Модель |  | HG 703 DC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марка двигателя |  | DOOSAN |
| 2 | Страна изготовитель |  | Корея |
| 3 | Марка альтернатора |  | CROMPTON GREAVES |
| 4 | Страна изготовитель |  | Индия |
| 5 | Максимальная мощность, кВА |  | 703 |
| 6 | Максимальная мощность, кВт |  | 562 |
| 7 | Номинальная мощность, кВА |  | 639 |
| 8 | Номинальная мощность, кВт |  | 511 |
| 9 | Модель двигателя |  | DP180LB |
| 10 | Кол-во цилиндров / Конфигурация |  | 10 - V TYPE |
| 11 | Объем двигателя, л |  | 18,273 |
| 12 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм |  | 128 / 142 |
| 13 | Степень сжатия |  | 15:01 |
| 14 | Наддув |  | Турбонаддув с интеркулером |
| 15 | Регулятор частоты оборотов двигателя |  | Электронный |
| 16 | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
| 17 | Объем охлаждающей жидкости, л |  | 91 |
| 18 | Объем системы смазывания, л |  | 34 |
| 19 | Электрическая система |  | 24 |
| 20 | Скорость / Частота |  | 1500 rpm / 50Hz |
| 21 | Максимальная мощность двигателя, kWm |  | 612 |
| 22 | Расход топлива, л/час | 110% | 149,5 |
|  |  | 100% | 136,4 |
|  |  | 75% | 103,8 |
|  |  | 50% | 71,2 |
| 23 | Температура выхлопных газов, С |  | 587 |
| 24 | Поток выхлопных газов, м3/мин |  | 118 |
| 25 | Поток воздуха для горения, м3/мин |  | 36 |
| 26 | Поток охлаждающего воздуха, м3/мин |  | 700 |
| 27 | Модель альтернатора |  | G1R355MB |
| 28 | Количество фаз |  | 3 |
| 29 | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
| 30 | Количество опор |  | одна |
| 31 | Количество полюсов |  | 4 |
| 32 | Количество наконечников |  | 6 |
| 33 | Стабильность напряжения |  | ±1% |
| 34 | Класс изоляции |  | H |
| 35 | Степень защиты |  | IP 23 |
| 36 | Система возбуждения |  | АВР, бесщеточный |
| 37 | Тип соединения |  | звезда |
| 38 | Суммарные гармонические искажения |  | < %2,5 |
| 39 | Частота, Hz |  | 50 |
| 40 | Выходное напряжение, VAC |  | 230 / 400 |
| 41 | Заявленная мощность, кВА |  | 748 |
| 42 | Эффективность, % |  | 94,5 |
| 43 | Габариты в открытом исполнении, мм |  | 1650 x 3500 x 2000 |
| 44 | Габариты в кожухе, мм |  | 1650 x 5360 x 2250 |
| 45 | Вес в открытом исполнении, кг |  | 3809 |
| 46 | Вес в кожухе, кг |  | 4874 |
| 47 | Бак, л |  | 970 |