ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HG 824 DC

- Технические характеристики дизельного электроагрегата

| № | Модель |  | HG 824 DC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страна производитель электростанции |  | Турция |
| 2 | Марка двигателя |  | DOOSAN |
| 3 | Страна изготовитель |  | Корея |
| 4 | Марка альтернатора |  | CROMPTON GREAVES |
| 5 | Страна изготовитель |  | Индия |
| 6 | Максимальная мощность, кВА |  | 824 |
| 7 | Максимальная мощность, кВт |  | 659 |
| 8 | Номинальная мощность, кВА |  | 750 |
| 9 | Номинальная мощность, кВт |  | 600 |
| 10 | Модель двигателя |  | DP222LC |
| 11 | Кол-во цилиндров / Конфигурация |  | 12 - V TYPE |
| 12 | Объем двигателя, л |  | 21,92 |
| 13 | Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм |  | 128 / 142 |
| 14 | Степень сжатия |  | 15:01 |
| 15 | Наддув |  | Турбонаддув с интеркулером |
| 16 | Регулятор частоты оборотов двигателя |  | Электронный |
| 17 | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
| 18 | Объем охлаждающей жидкости, л |  | 114 |
| 19 | Объем системы смазывания, л |  | 40 |
| 20 | Электрическая система |  | 24 |
| 21 | Скорость / Частота |  | 1500 rpm / 50Hz |
| 22 | Максимальная мощность двигателя, kWm |  | 723 |
| 23 | Расход топлива, л/час | 110% | 172,8 |
|  |  | 100% | 161 |
|  |  | 75% | 119,1 |
|  |  | 50% | 79,3 |
| 24 | Температура выхлопных газов, С0 |  | 635 |
| 25 | Поток выхлопных газов, м3/мин |  | 108 |
| 26 | Поток воздуха для горения, м3/мин |  | 45 |
| 27 | Модель альтернатора |  | G1R400SC |
| 28 | Количество фаз |  | 3 |
| 29 | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
| 30 | Ток, А |  | 1150 |
| 31 | Количество опор |  | одна |
| 32 | Количество полюсов |  | 4 |
| 33 | Количество наконечников |  | 6 |
| 34 | Стабильность напряжения |  | ±1% |
| 35 | Класс изоляции |  | H |
| 36 | Степень защиты |  | IP 23 |
| 37 | Система возбуждения |  | АВР, бесщеточный |
| 38 | Тип соединения |  | звезда |
| 39 | Суммарные гармонические искажения |  | < %2,5 |
| 40 | Частота, Hz |  | 50 |
| 41 | Выходное напряжение, VAC |  | 230 / 400 |
| 42 | Заявленная мощность, кВА |  | 850 |
| 43 | Эффективность, % |  | 94,5 |
| 44 | Габариты в открытом исполнении, ШхДхВ мм |  | 1650 x 3500 x 2250 |
| 45 | Габариты в кожухе, ШхДхВ мм |  | 1650 x 5360 x 2450 |
| 46 | Вес в открытом исполнении, кг |  | 4277 |
| 47 | Вес в кожухе, кг |  | 5418 |
| 48 | Бак, л |  | 970 |